## Sheet1
行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注
滨水许字〔2018〕2号 | 国网山东省电力公司河道、湖泊、水库大坝、灌区管理范围内工程建设方案审查 | 其他（备注注明） | 你单位《关于申请审批济南特高压～惠民、天衍500kv送出线路工程跨越沙河、芦兰河、南支流、簸箕李一干渠工程建设方案的函》收悉。2017年11月28日，滨州市水利局在济南组织对该工程项目防洪评价报告进行了评审，并形成专家评审意见。根据河道管理有关法律法规、《济南特高压～惠民、天衍500kv送出线路工程跨越惠民县境内芦兰河、南支流、沙河防洪评价报告》（报批稿）（以下简称《报告》）和惠民县水利局意见，经审查符合水行政许可要求，现对上述跨越工程建设方案提出以下审查意见： 一、基本同意济南特高压～惠民、天衍500kv送出线路工程跨越沙河、芦兰河、南支流、簸箕李一干渠工程建设方案，线路导线采用JL/GIAA-630/45钢芯铝绞线，拟建线路工程防洪标准为100年一遇。 （一）拟建跨越沙河工程位于沙河油坊张村西南约500m、惠民县前后郭家村西北约400m处，南北向一档跨越，跨越塔位为A69、A70，河道管理范围内无立塔。塔位A69距离沙河右岸53m，塔位A70距离沙河左岸251m，输电线路导线至河床或堤顶的最小净空为38m。 （二）拟建跨越南支流工程位于惠民县香王村东约500m处，干流桩号7+800，南北向一档跨越，跨越塔位为A94、N1，河道管理范围内无立塔。塔位A94距离河道右岸垂直距离165m，塔位N1距离河道左岸垂直距离70m，输电线路导线至河床或堤顶的最小净空为17.4m。 （三）拟建跨越芦兰河工程位于马家洼村西方向约500m处，本河道为一档跨越，跨越塔位为A4、A5，河道管理范围内无立塔。塔位A4距离河道右岸垂直距离54m，塔位A5距离河道左岸垂直距离51m，输电线路导线至河床或堤顶的最小净空为15m。 （四）拟建跨越簸箕李一干渠工程位于新马村西北方向约350m处，本河道为一档跨越，跨越塔位为A82、A83，河道管理范围内无立塔。塔位A82距离干渠右岸垂直距离210m，塔位A83距离干渠左岸垂直距离80m，输电线路导线至河床或堤顶的最小净空为16.5m。 二、你单位应按照《防洪评价报告》要求做好堤防道路及相关闸、桥梁的保护，避免运输车辆超载造成相关设施损毁，尽量降低对河道行洪及堤防的影响。 三、工程开工前，你单位应持本审查意见、项目批准文件、施工组织方案等相关资料，分别到滨州市簸箕李引黄灌溉管理局办理簸箕李一干渠施工许可手续，到惠民县水利局办理跨越沙河、南支流、芦兰河施工许可手续，签订有关协议，落实有关防汛和管理责任。 四、你单位应责成施工单位合理安排工期，严格按照批准的位置、方案实施。涉及影响防洪安全的工程施工原则上应安排在非汛期进行。若确需跨汛期施工的，你单位应责成施工单位制定安全度汛方案，汛前报当地防汛主管部门批准，汛期切实落实可靠的保障措施，确保工程建设和河道行洪安全。 五、跨越河道施工期间，由滨州市簸箕李引黄灌溉管理局、惠民县水利局负责辖区内工程施工现场的监督检查。施工单位应积极配合，如实提供有关资料，严格按照审查意见和施工许可的有关规定进行施工，服从防洪和河道管理的要求。 六、跨越河道工程竣工前，施工单位应及时清除施工垃圾，恢复防汛交通道路原状，保障河道行洪安全。 七、跨越河道工程竣工验收应通知滨州市簸箕李引黄灌溉管理局和惠民县水利局参加，符合要求后方可投入使用。有关竣工资料应在工程竣工验收6个月内分别报滨州市簸箕李引黄灌溉管理局、惠民县水利局备案。 八、工程运行期间，你单位及运营单位应加强安全监测，制定应急预案，如遇异常情况，应及时告知有关河道管理部门。设计寿命期满后，你单位及运营单位应负责采取措施，保证水利工程安全。 九、跨越工程建设中涉及第三方合法水事权益的，你单位应妥善解决。 十、工程施工期及建成后，如因河道治理与防洪标准提高，需要改建或拆除该项目有关工程或设施时，你单位（或运营单位）应服从水利防洪规划要求。 十一、本审查意见有效期为三年，自签发之日起计算。逾期工程未开工建设或建设项目发生重大变更，你单位应按照有关要求重新办理许可手续。 | 国网山东省电力公司 | 9137000016304901XR |  |  |  | 320102196311292814 | 蒋斌 | 2018-02-02 |  | 滨州市水利局 | 0 | 371600 | 2018-02-02 | 审批类别：行政许可